南京梅山医院

商务谈判文件

南京梅山医院招标管理办公室

2024年

- 项目基本情况：

- 南京梅山医院现有手术室中央净化空调系统一套，其中包含中央净化空调主机、除湿机、加湿系统、层流净化设备等。上述设施设备在使用过程中需进行日常维保及耗材供应，以保障设施设备的正常运作，确保医院手术室工作的正常开展。项目要求：保障设施设备的正常运作，确保医院手术室工作的正常开展，符合医院空气净化院感防控要求。

- 2、项目预算：90000元。

- 3、合同期限：暂定三年，合同一年一签（上一年需达到采购人考核标准）。

二、服务内容及要求：

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 |  |
|  | 1.1 | 更换干燥过滤器，(一年两次） |
|  | 1.2 | 主机检测漏油漏氟，加注冷冻机油、氟利昂 |
|  | 1.3 | 主机电器元件老化，损坏更换（温度传感器，湿度传感器，空气开关，水流开关，热保护开关。继电器） |
|  | 1.4 | 主机散热片清洗，除锈，保养（一个月一次） |
|  | 1.5 | 主机压缩机压力测试（高、低压） |
|  | 1.6 | 主机压缩机卸载、加载是否正常 |
|  | 1.7 | 风扇电机，风叶日常清洗，保养 |
|  | 1.8 | 主显示屏清洁，防尘，防水 |
|  | 1.9 | 主机异常噪声检查，发生问题及时解决 |
| 2 | 供水系统 |  |
|  | 2.1 | 水箱日常巡查，水沟清理，保温层破损修复 |
|  | 2.2 | 管道日常清洗，除垢，除锈，保温层破损修复 |
|  | 2.3 | 进出水系统阀门(包括截止阀，单向阀，止回阀）老化更换 |
|  | 2.4 | 水系统控制器（水温传感器，水压传感器，水流传感器）老化，破损更换 |
|  | 2.5 | 水泵电机，电流，电压检测，电器元件检测，发现故障及时维修 |
| 3 | 风柜系统 |  |
|  | 3.1 | 总成及组件，定时除尘，除垢，连接及转动部件加油，校验动平衡（4套总成，12套组件，每半个月巡检一次） |
|  | 3.2 | 电动机定期检查定位件是否牢固，电机电流，电压，绝缘等状况是否良好（4套总成，12套组件，每半个月巡检一次 |
|  | 3.3 | 电动机皮带检查，老化破损更换 |
|  | 3.4 | 风柜内部风道的清洗，消毒，除尘，风柜外部保温层破损修复，风柜风量控制器的检查，修理，更新 |
|  | 3.5 | 温度传感器，风压开关，风量检测仪，紫外线消毒灯，冷媒流量控制器（组件），日常检测与维护 |
|  | 3.6 | 主控制柜中的所有电器元件，日常检查与维护 |
|  | 3.7 | 风柜电器元件，电机，风扇异常噪音检查及维修 |
| 4 | 加湿器 |  |
|  | 4.1 | 系统水流，水压控制阀，智能加温控制器，加温系统中的所有开关及组件的检测及维修 |
|  | 4.2 | 加湿罐的加湿量，加温度的日常检查及维修 |
|  | 4.3 | 加湿罐的检查及维修 |
| 5 | 层流系统 | 层流过滤网的清洗（两天一次）、维修及更换 |
| 6 | 室内控制系统 | 室内控制系统所有部件及组件的日常检查及维修 |
| 7 | 维修项目 |  |
|  | 7.1 | 冷凝器（表冷器） |
|  | 7.2 | 水泵电机、水泵 |
|  | 7.3 | 管道风机电机、管道风扇、风扇轴承座 |
|  | 7.4 | 层流控制系统主板 |
|  | 7.5 | 电加热管 |
|  | 7.6 | 温湿度传感器 |
|  | 7.7 | 电动执行器 |
|  | 7.8 | 主机控制主板 |
| 8 | 耗材更换 | 初效、中效过滤器一季度更换1次；高效过滤器一年更换1次 |
|  | 8.1 | 初效过滤器（一季度更换1次） |
|  | 8.2 | 中效过滤器（一季度更换1次） |
|  | 8.3 | 高效过滤器（一年更换1次） |

三、响应单位要求

1、资质要求：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（副本）复印件），注册资本必须达到300万元以上（含300万元）；

1.2、具有履行合同所必需的资质、授权和专业技术能力（提供相关证明资料或承诺函）；

1.3、有依法缴纳税收的良好记录（提供近六个月内任一个月缴纳税收材料)；

1.4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”网页截图或承诺函）；

1.5、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包本项目（提供承诺函，格式自拟）。

四、谈判文件填写要求：

1、商务谈判文件需按照正本一份、副本一式二份进行编制，并在封面上标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、正本和副本均应打印后胶装或订装，所有资料须加盖法人单位公章。

3、正、副本须密封包装，包装物封面的正面应写明项目名称、代理商全称与地址，代理人联系方式，封口处要贴封签并加盖公章。

4、谈判文件须响应完整，设备参数响应表不得漏项缺项。不论代理商中选与否，商务谈判文件均不退回。没有按规定填写的谈判文件，将被视为无效文件。

5、商务谈判文件递交材料：

| 序号 | 材 料 名 称 | 具 体 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务谈判文件封面及目录 |  |
| 二 | 报价文件 |  |
| 1* | 报价表（见附件1） |  |
| 2* | 耗材（配件）报价表（见附件2） |  |
| 3* | 另外收费项目报价表（见附件3） |  |
| 三 | 技术文件 |  |
| 1* | 维保方案、服务承诺及售后服务计划 |  |
| 2 | 代理商认为需要的其他技术文件或说明 |  |
| 四 | 商务文件 |  |
| 1* | 授权代表人委托书及身份证（附件4、5） | 法定代表人直接参与的，需提供法定代表人身份证复印件；委托代理人参与的，需提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件，同时提供法定代表人以及委托代理人身份证复印件。 |
| 2* | 授权人社保证明 | 授权人需提供响应公司半年内社保证明，供职不足半年提供证明。 |
| 3* | 该谈判文件中第三条中要求的材料 |  |
| 4* | 客户名单 |  |
| 5 | 提供其他单位类似案例中标通知书或合同复印件，或发票复印件，相应配置亦需提供 |  |
| 6 | 代理商认为需要的其他商务文件或说明 |  |
| 7 | 响应文件真实性声明承诺书 | 见附件6，需加盖公章。 |

- 五、商务谈判注意事项：

1、各供应商参与现场谈判的人员应与谈判文件授权人员一致，如谈判文件授权人员因故不能到场，现场谈判人员需另行开具授权书并带到谈判现场。

2、参与现场谈判人员应携带身份证以备核实身份信息。

3、商务谈判现场各供应商应检查上交的文件，并确认已交文件的密封性，不得事后对文件密封性有异议。

4、各供应商应在报价表中填写最有竞争性的报价。

5、各供应商确认彼此的产品授权资质（尤其是同品牌），如有异议须在谈判之前提出，事后不得因授权问题提出异议。

6、交货期以中选通知或中选公告（医院官网发布）之日起计算，如果超出交货期影响临床工作，中选供应商承担相应后果，包括并不限于取消本次中选结果、进入医院供应商黑名单或相应赔偿。

7、响应单位必须严格按照设备清单所列进行投标，如擅自修改（增加或删减）设备清单将视为废标。

六、商务谈判评审办法：

谈判小组从供应商资质、设备参数响应情况、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评审出中选供应商。

七、谈判文件上交时间、地点、联系方式：见采购公告。

附件1：维保报价表

报价表（含税价）

项目名称：南京梅山医院手术室净化空调系统维修保养

| 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南京梅山医院手术室净化空调系统维修保养服务 | ___ 元/年 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年    月    日

附件2：耗材报价表

南京梅山医院净化空调耗材报价表（含税价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 |  | 595×595×46 | 个 | 64 |  |  | 每3个月更换一次，一年更换4次 |
| 2 | 初效过滤器 |  | 492×492×46 | 个 | 64 |  |  | 每3个月更换一次，一年更换4次 |
| 3 | 中效过滤器 |  | 595×595×20/534－6 | 个 | 64 |  |  | 每3个月更换一次，一年更换4次 |
| 4 | 中效过滤器 |  | 492×492×20/534－6 | 个 | 64 |  |  | 每3个月更换一次，一年更换4次 |
| 5 | 亚高效过滤器 |  | 492×492×292 | 个 | 8 |  |  | 每年更换一次 |
| 6 | 费用 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：另外项目报价表

另外项目报价表（含税价）

| 1 | 收费项目名称 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 人工费用 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 冷凝器 | 更换 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.2 | 水泵电机 | 更换 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.3 | 水泵 | 更换 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.4 | 管道风机 | 更换 | 4 | 台 |  |  |  |
| 1.5 | 层流控制系统主板 | 更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.6 | 电加热管 | 更换 | 48 | 个 |  |  |  |
| 1.7 | 主机压缩机 | 更换 | 2 | 台 |  |  |  |
| 1.8 | 主机散热风扇 | 更换 | 4 | 台 |  |  |  |
| 1.9 | 散热风扇电机 | 更换 | 4 | 台 |  |  |  |
| 1.10 | 冷媒储液罐 | 更换 | 2 | 套 |  |  |  |
| 1.11 | 主机膨胀阀 | 更换 | 4 | 套 |  |  |  |
| 1.12 | 温湿度传感器 | 更换 | 6 | 组 |  |  |  |
| 1.13 | 电动执行器 | 更换 | 5 | 套 |  |  |  |
| 1.12 | 除湿器主机 | 更换 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.14 | 除湿冷凝器 | 更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.15 | 除湿散热器 | 更换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.16 | 主机主板 | 更换 | 1 | 套 |  |  |  |

注：1、以上项目只有在更换时才产生费用。2、未尽事宜采用甲、乙双方协商议价方式。

附件4：

法定代表人身份证明

致：_______________公司

兹有____________同志，性别：_____，民族________,身份证号码____________________，在我单位担任_________职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：____________________

______年_______月______日

附件5：

授权委托书

本人________（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（身份证号：__________________________ ）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加_______________公司______________________（项目名称）项目投标活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的投标文件，参与投标、开标、评标、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                      。（建议不少于90天）

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

_______年______月____日

附件6：商务谈判文件真实性声明

承诺书

南京梅山医院：

针对贵院此次商务谈判文件，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

公司（签章）

年    月    日